특 기 시 방 서

1) 일반사항

① 공사 중 소음, 진동으로 원내 진료, 수술, 환자 보호자 민원이 발생될 경우 감독관의 공사 중지 지시에 즉시 응하여야 한다.

② 현장 내 작업 부주의로 인해 발생하는 시설물 훼손은 시공업체에서 원상복구 해야 하며 이때 발생하는 비용은 본원에 청구하지 않고 도급자가 부담한다.

③ 공사 현장 내 발생되는 폐기물은 현장 내 쌓아두지 말고 바로 배출한다.

④ 폐기물은 운반 시 밀봉하여 현장 밖으로 배출한다.

⑤ 공사구역 내 청소는 헤파필터가 장착된 진공청소기를 이용하며 빗자루를 이용하여 먼지를 쓸지 않는다.

⑥ 현장 내외 환경 및 안전관리를 위해 발생하는 감독관의 추가적인 요청에 대하여 도급자는 이를 이행할 의무가 있다.

2) 가설공사

① 가설작업은 주말 지정 시간 내에 시행하되 작업일정은 감독관과 협의하여 결정한다.

② 철거작업 전 공사 구간 지정위치에 가설 칸막이 및 가설 출입문을 설치한다.(칸막이 설치 후 모서리 구간 코킹 처리, 천정 마감재 상부에서 슬래브 하단까지 밀실하게 막음 처리)

③ 가설 설치작업 시 기존시설에 간섭 및 손상이 발생하지 않도록 한다.(발생 시 시공업체에서 원상복구)

④ 가설 출입문은 닫힘 상태를 유지할 수 있는 구조로 설치한다.

⑤ 외부 가설출입문에 시건장치를 설치한다.

⑥ 현장 내 지정위치에 집진기를 항시 가동하여야한다.

⑦ 가설 출입구에 먼지흡착매트를 설치한다.

3) 건식벽 시공

① 지정 건식벽(DW1) 시공한다. THK126 (위치 및 상세는 도면 참조)

② 건식벽체 상부 기존 방화셔터는 존치시킨다.

4) 바닥 타일교체

① 기존 바닥재 및 타일시멘트 철거(34.36㎡)한다.

② 지정 타일 재설치한다. 타일은 본원 지급함(포쉐린 600*600 10T)

③ 타일 설치 시 타일시멘트는 THK30 이상으로 공극없이 밀실하게 채우고 타일시공 후 24시간 이상 충분히 양생하여야한다.

5) 급배수설비

① 신경외과 진료실 1,2번방 중 싱크대 설치위치에 맞게 세면기에서 냉온수 및 배수를 벽 천공하여 연결한다.

② 세면기 연결 후 냉온수 및 배수배관이 보이지 않도록 커버 시공한다.

③ 별도 급수계량기 설치한다.

6) 전기설비

① 1차 간선은 1동 옥상 배전반에서 가설한다.

② 단독계량기 설치한다.

③ 전등, 전열은 신설 분전함 설치 후 가설한다.

④ 차단기는 LS산전 표준형, 배선기구는 아남제품, 전선은 HFIX(LS,대한,가온), 전선관은 방수형 후렉시블 사용한다.

⑤ 정전 및 전기안전점검 시 전기 공급이 불가함.

⑥ 전기안전검사 확인서 본원 납부한다.

6) 소방설비

① 방화셔터 내 비상구 설치(설치위치 협의)

② 비상구 설치 방화셔터 위치로 피난유도등(2ea) 설치

7) 기타

본 시방서 및 도면에 표기되지 않는 공사는 계약 만료 전 원상복구하여야 한다.